## Tabelle1
Protokoll ModBus TCP
Slave ID 1 |  |  |  | nur Modbus FunctionCode 4 und 6(read/ write InputRegister) unterstützt
TCP Port 503
Port ist Standardmässig immer geöffnet und kann nicht vom User deaktiviert werden
Bitte TCP Port beachten, da Standardport 502 für andere Zwecke bereits verwendet wird
Timing: Nach einer Abfrage muss mindesten eine Pause von 20ms erfolgen | [6 empty] | Datentypen
Werte aktualisieren sich frühstens alle 15 Sek., weshalb der Abfragezyklus ähnlich definiert sein sollte | [6 empty] | Signed Integer 32
Steuerbefehler werden global (Portübergreifend) an die Wechselrichter gesendet
Steuerbefehle werden nur umgesetzt wenn Leistungsreduzierung und Blindleistung im SlaveModus Aktiv sind | [6 empty] | Register0 |  | Register1
Wechselrichter-Steuerung
[7 empty] | High |  | Low
RegisterNr. | Bezeichnung | Einheit | Zugriff | Datentyp | Werte | Erläuterung | High | Low | High | Low
0 | Wirkleistung Momentan (AC) | Watt | R | Signed Integer 32 |  |  | Signed Integer 16
1 | Wirkleistung Momentan (AC) | Watt | R | Signed Integer 32 |  |  | Register0
2 | Verbrauch Momentan | Watt | R | Signed Integer 32 |  |  | High
3 | Verbrauch Momentan | Watt | R | Signed Integer 32 |  |  | High | Low
4 | Tagesertrag | Wh | R | Signed Integer 32 |  | wird nach 5 Min. summiert | Unsigned Integer 16
5 | Tagesertrag | Wh | R | Signed Integer 32 |  |  | Register0
6 | Tagesverbrauch | Wh | R | Signed Integer 32 |  | wird nach 5 Min. summiert | High
7 | Tagesverbrauch | Wh | R | Signed Integer 32 |  |  | High | Low
8 | Gesamtertrag | Wh | R | Signed Integer 32 |  | wird nach 5 Min. summiert
9 | Gesamtertrag | Wh | R | Signed Integer 32
10 | Exponent für Gesamtertrag | Gesamtertrag * 10^Exponent | R | Signed Integer 16 |  | Exponent für Gesamtertrag
11 | Gesamtverbrauch | Wh | R | Signed Integer 32 |  | wird nach 5 Min. summiert
12 | Gesamtverbrauch | Wh | R | Signed Integer 32
13 | Exponent für Gesamtverbrauch | Gesamtverbrauch * 10^Exponent | R | Signed Integer 16 |  | Exponent für Gesamtverbrauch
14 | Current Error Count | - | R | Unsigned Integer 16 |  | Anzahl der aktuellen Störungen
15 | Blindleistung cos phi Momentan | cos phi | R | Signed Integer 16 | induktiv = 850 bis 1000,kapazitiv = -850 bis -999 | Phasenwinkel cos phi
16 | Einstrahlungssensor | W/m^2 | R | Unsigned Integer 16 | Maximalwert ist 1500 W/m^2 | wenn Einstrahlungssensor vorhanden
17 | Einstrahlungssensor TempExtern | °C | R | Signed Integer 16 |  | wenn Einstrahlungssensor vorhanden
18 | Einstrahlungssensor TempIntern | °C | R | Signed Integer 16 |  | wenn Einstrahlungssensor vorhanden
19 | Wirkleistung Momentan Netzanlaysegerät | Watt | R | Signed Integer 32 |  | wenn Netzanlysegerät vorhanden
20 | Wirkleistung Momentan Netzanlaysegerät | Watt | R | Signed Integer 32 |  | wenn Netzanlysegerät vorhanden
21 | Blindleistung Q Momentan Netzanlaysegerät | var | R | Signed Integer 32 |  | wenn Netzanlysegerät vorhanden
22 | Blindleistung Q Momentan Netzanlaysegerät | var | R | Signed Integer 32 |  | wenn Netzanlysegerät vorhanden
23 | Blindleistung cos Phi Momentan Netzanalysegerät | cos phi | R | Signed Integer 16 | induktiv = 850 bis 1000,kapazitiv = -850 bis -999 | wenn Netzanlysegerät vorhanden
24 | Vorgabe Leistungreduzierung | % | R | Unsigned Integer 16 |  | Leistung die im Reg 1000 vorgegeben wurde
25 | Vorgabe Blindleistungfaktor | Faktor | R | Signed Integer 16 | Modus 0 : 800..1000..-999..-800 = [0,80ind .. 1 .. 0,80kap .. 0,80kap nach EZS] Modus 1 : -1000..0..1000 = [-100,0% .. 0% … 100% Q nach EZS] | Blindleistungsfaktor der im Reg 1001 vorgegeben wurde
26 | Gesamtanlagenleistung (Peak Leistung) | Watt | R | Signed Integer 32
27 | Gesamtanlagenleistung (Peak Leistung) | Watt | R | Signed Integer 32
28 | Gesamtscheinleistung S_max der Anlage | kVA | R | Signed Integer 32
29 | Gesamtscheinleistung S_max der Anlage | kVA | R | Signed Integer 32
30 | Aktuell verfügbare Wirkleistung | Watt | R | Signed Integer 32 |  | wenn Einstrahlungssensor vorhanden
31 | Aktuell verfügbare Wirkleistung | Watt | R | Signed Integer 32 |  | wenn Einstrahlungssensor vorhanden
32 | Aktuell verfügbare Blindleistung | var | R | Signed Integer 32 | gibt immer einen postiven Wert zurück (gilt für Induktiv und Kapazittiv) | wenn Einstrahlungssensor vorhanden
33 | Aktuell verfügbare Blindleistung | var | R | Signed Integer 32 |  | wenn Einstrahlungssensor vorhanden
34 | Pbinst | Watt | R | Signed Integer 32
35 | Pbinst | Watt | R | Signed Integer 32
1000 | Leistungsreduzierung | % | R/W | Unsigned Integer 16 | 1000 = 100% Leistung, 501 = 50,1% Leistung | Leistungsreduzierung in Prozent *10
1001 | Blindleistungsfaktor cos(phi) | Faktor | R/W | Signed Integer 16 | Modus 0 : 800..1000..-999..-800 = [0,80ind .. 1 .. 0,80kap .. 0,80kap nach EZS] Modus 1 : -1000..0..1000 = [-100,0% .. 0% … 100% Q nach EZS] | Faktor 1000, bei setzen des Wertes wird automatisch die Kennlinie deaktiviert
1002 | Blindleistungsverfahren | Kennlinie | R/W | Signed Integer 16 | siehe Tabelle 2 | Steuerung des aktuellen Kennlinienverfahrens
1003 | P1 | Punkt1 | R/W | Signed Integer 16 | siehe Tabelle 2 | Faktor 100
1004 | P2 | Punkt2 | R/W | Signed Integer 16 | siehe Tabelle 2 | Faktor 100
1005 | P3 | Punkt3 | R/W | Signed Integer 16 | siehe Tabelle 2 | Faktor 100
1006 | P4 | Punkt4 | R/W | Signed Integer 16 | siehe Tabelle 2 | Faktor 100
1007 | Wert1 | Wert1 | R/W | Signed Integer 16 | siehe Tabelle 2 | Faktor 1000
1008 | Wert2 | Wert2 | R/W | Signed Integer 16 | siehe Tabelle 2 | Faktor 1000
1009 | Wert3 | Wert3 | R/W | Signed Integer 16 | siehe Tabelle 2 | Faktor 1000
1010 | Wert4 | Wert4 | R/W | Signed Integer 16 | siehe Tabelle 2 | Faktor 1000
1011 | Kennlinien Referenzwert | Refernzwert | R/W | Signed Integer 16 | siehe Tabelle 2 | Faktor 1000
KWK-Steuerung
RegisterNr. | Bezeichnung | Einheit | Zugriff | Datentyp | Werte | Erläuterung
10000 | Wirkleistung Momentan (AC) | Watt | R | Signed Integer 32
10001 | Wirkleistung Momentan (AC) | Watt | R | Signed Integer 32
10002 | VorlaufTemperatur | °C | R | Signed Integer 16
10003 | F1Temperatur | °C | R | Signed Integer 16
10004 | RücklaufTemperatur | °C | R | Signed Integer 16
10005 | AbgasTemperatur | °C | R | Signed Integer 16
10006 | AußenTemperatur | °C | R | Signed Integer 16
10007 | Betriebsstunden | h | R | Signed Integer 32
10008 | Betriebsstunden | h | R | Signed Integer 32
10009 | Betriebsstunden bis Wartung | h | R | Signed Integer 32
10010 | Betriebsstunden bis Wartung | h | R | Signed Integer 32
10011 | Anzahl Starts |  | R | Unsigned Integer 16
10012 | F2Temperatur | °C | R | Signed Integer 16
11000 | Leistungsvorgabe | % | R/W | Unsigned Integer 16 | Startet Generator (Wert zwischen 0-100% bei modulierenden KWKs) | Wert > 0 ist Startanforderung
11001 | Entstörung |  | R/W | Unsigned Integer 16 | Entstört Generator | Wert > 0 führt Entstörung durch

## Tabelle2
Blindleistungsverfahren (Register 1002)
0 = keine Blindleistung
1 = Fester cos phi
2 = Variabler Verschiebungsfaktor 2 Punkt (PPN)
3 = Variabler Verschiebungsfaktor 4 Punkt (PPN)
7 = Variabler Verschiebungsfaktor 4 Punkt (cos(U))
8 = Variabler Verschiebungsfaktor 2 Punkt (P/Pbints)
9 = Variabler Verschiebungsfaktor 4 Punkt (P/Pbints)
10 = Variabler Verschiebungsfaktor 4 Punkt Q(P)Pbinst
11 = Variabler Verschiebungsfaktor 4 Punkt Q/Pbinst(U)
12 = Fester Q/Pbinst
Kennlinien Refernzwert (Register 1011)
7 = Variabler Verschiebungsfaktor 4 Punkt (cos(U))
Uc
11 = Variabler Verschiebungsfaktor 4 Punkt Q/Pbinst(U)
Qref (Steigungspunkte werden automatisch berechnet)
Beispiel: Kennlinie cos(u) |  | Beispiel: Kennlinie Q/Pbinst(U) |  | Beispiel Fester Q/Pbinst |  | Beispiel Variabler Verschiebungsfaktor 4 Punkt (P/Pbints)
| Wert |  | Wert |  |  |  | Wert
1002 | 7 | 1002 | 11 | 1002 | 12 | 1002 | 9
1003 | 960 | 1003 | 940 |  |  | 1003 | 50
1004 | 1000 | 1004 | 960 |  |  | 1004 | 90
1005 | 1000 | 1005 | 1040 |  |  | 1005 | 100
1006 | 1040 | 1006 | 1060 |  |  | 1006 | 100
1007 | 950 | 1007 | 330 | 1007 | 330 | 1007 | 1000
1008 | 1000 | 1008 | 0 |  |  | 1008 | -950
1009 | 1000 | 1009 | 0 |  |  | 1009 | -950
1010 | -950 | 1010 | -330 |  |  | 1010 | -950
1011 | 1000 | 1011 | 0 |  |  | 1011