## Parameters
| Stabl Modbusregister |  | Date | 2025-03-13
Modbus Tutorial from Control Solutions (csimn.com)
Implemented | Name | Description | Unit | Resolution | Default | Min | Max | Datatype | Modbus Addr | Type | Length | FCr | FCw | Access
SettingsParamList
| ComTimeOutEMS | EMS communication timeout (0 = timeout deaktivate) | s | 1.0 | 120 | 0 | 3600 | UINT16 | 1016 | Register | 1 | 03 | 06 | rw
| SoftwareReset | Setting this flag will restart the CPU (only in idle or error state) | - | 1.0 | 0 | 0 | 1 | UINT16 | 1017 | Register | 1 |  | 06 | w |  | aktualisierungen
| Standby Mode | Set the inverter to low Power mode (System Offline) SoftwareReset to wakeup | - | 1.0 | 0 | 0 | 1 | UINT16 | 1018 | Register | 1 | 03 | 06 | rw |  | nicht voll implementiert. Im nächsten release vorhanden
| FirmwareHashNumberMaster | Code Version Master | - |  |  |  |  | UINT16 | 2050 | Register | 2 | 04 |  | r |  | not supported
| FirmwareHashNumberModule | Code Version Modules | - |  |  |  |  | UINT16 | 2052 | Register | 2 | 04 |  | r
SetPointsParamList
| ActivatePowerStage | Power stage configuration: 1 = power stage on; 0 = power stage off; | - | 1.0 | 0 | 0 | 1 | UINT16 | 4000 | Register | 1 | 03 | 06 | rw
| ResetAlarmsFlag | Resets current alarm and warning messages | - | 1.0 | 0 | 0 | 1 | UINT16 | 4002 | Register | 1 | 03 | 06 | rw
| GridType | Grid type: 0 = grid-tied, 400V, 50Hz 2 = island mode, 400V, 50Hz | - | 1.0 | 0 | 0 | 4 | UINT16 | 4009 | Register | 1 | 03 | 06 | rw
| GridCode | 0 = VDE AR 4105 (set by EMS) | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | UINT16 | 4010 | Register | 1 | 03 | 06 | rw
| SystemSignedPowerSetPointAC | Signed power set value AC (sign influences cos phi) | kVA | 0.1 | 0 | -6750 | 6750 | INT16 | 4195 | Register | 1 | 03 | 06 | rw
| CosPhiSetPointAC |  | - | 0.001 | 1000 | -1000 | 1000 | INT16 | 4196 | Register | 1 | 03 | 06 | rw
| IslandFrequencyOffset | Frequency offset in island operation | Hz | 0.001 | 0 | 0 | 2000 | INT16 | 4222 | Register | 1 | 03 | 06 | rw
STABLExtendedValuesParamList
| Temperature | Temperture of System,String and Module in Min,Max and Avg | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6000 | Register | 192 | 03 |  | r
| TemperatureMinSystem |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6000 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureMinString1 |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6001 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureMinString1ModuleX |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6002 | Register | 20 | 03 |  | r
| TemperatureMinString2 |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6022 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureMinString2ModuleX |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6023 | Register | 20 | 03 |  | r
| TemperatureMinString3 |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6043 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureMinString3ModuleX |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6044 | Register | 20 | 03 |  | r
| TemperatureMaxSystem |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6064 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureMaxString1 |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6065 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureMaxString1ModuleX |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6066 | Register | 20 | 03 |  | r
| TemperatureMaxString2 |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6086 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureMaxString2ModuleX |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6087 | Register | 20 | 03 |  | r
| TemperatureMaxString3 |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6107 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureMaxString3ModuleX |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6108 | Register | 20 | 03 |  | r
| TemperatureAvgSystem |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6128 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureAvgString1 |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6129 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureAvgString1ModuleX |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6130 | Register | 20 | 03 |  | r
| TemperatureAvgString2 |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6150 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureAvgString2ModuleX |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6151 | Register | 20 | 03 |  | r
| TemperatureAvgString3 |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6171 | Register | 1 | 03 |  | r
| TemperatureAvgString3ModuleX |  | °C | 0.01 | 0 | -10000 | 20000 | INT16 | 6172 | Register | 20 | 03 |  | r
| Voltage | Voltage of System,String and Module in Min,Max and Avg | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6192 | Register | 192 | 03 |  | r
| VoltageMinSytem |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6192 | Register | 1 | 03 |  | r
| VoltageMinString1 |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6193 | Register | 1 | 03 |  | r
| VotageMinString1ModuleX |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6194 | Register | 20 | 03 |  | r
| VoltageMinString2 |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6214 | Register | 1 | 03 |  | r
| VotageMinString2ModuleX |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6215 | Register | 20 | 03 |  | r
| VoltageMinString3 |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6235 | Register | 1 | 03 |  | r
| VotageMinString3ModuleX |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6236 | Register | 20 | 03 |  | r
| VoltageMaxSytem |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6256 | Register | 1 | 03 |  | r
| VoltageMaxString1 |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6257 | Register | 1 | 03 |  | r
| VotageMaxString1ModuleX |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6258 | Register | 20 | 03 |  | r
| VoltageMaxString2 |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6278 | Register | 1 | 03 |  | r
| VotageMaxString2ModuleX |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6279 | Register | 20 | 03 |  | r
| VoltageMaxString3 |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6299 | Register | 1 | 03 |  | r
| VotageMaxString3ModuleX |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6300 | Register | 20 | 03 |  | r
| VoltageAvgSytem |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6320 | Register | 1 | 03 |  | r
| VoltageAvgString1 |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6321 | Register | 1 | 03 |  | r
| VotageAvgString1ModuleX |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6322 | Register | 20 | 03 |  | r
| VoltageAvgString2 |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6342 | Register | 1 | 03 |  | r
| VotageAvgString2ModuleX |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6343 | Register | 20 | 03 |  | r
| VoltageAvgString3 |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6363 | Register | 1 | 03 |  | r
| VotageAvgString3ModuleX |  | V | 0.01 | 0 | 0 | 7200 | UINT16 | 6364 | Register | 20 | 03 |  | r
| Current | Current of System,String and Module in Min,Max and Avg | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6384 | Register | 192 | 03 |  | r
| CurrentMinSystem |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6384 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentMinString1 |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6385 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentMinString1ModuleX |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6386 | Register | 20 | 03 |  | r
| CurrentMinString2 |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6406 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentMinString2ModuleX |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6407 | Register | 20 | 03 |  | r
| CurrentMinString3 |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6427 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentMinString3ModuleX |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6428 | Register | 20 | 03 |  | r
| CurrentMaxSystem |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6448 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentMaxString1 |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6449 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentMaxString1ModuleX |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6450 | Register | 20 | 03 |  | r
| CurrentMaxString2 |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6470 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentMaxString2ModuleX |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6471 | Register | 20 | 03 |  | r
| CurrentMaxString3 |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6491 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentMaxString3ModuleX |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6492 | Register | 20 | 03 |  | r
| CurrentAvgSystem |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6512 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentAvgString1 |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6513 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentAvgString1ModuleX |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6514 | Register | 20 | 03 |  | r
| CurrentAvgString2 |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6534 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentAvgString2ModuleX |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6535 | Register | 20 | 03 |  | r
| CurrentAvgString3 |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6555 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentAvgString3ModuleX |  | A | 0.01 | 0 | -20000 | 20000 | INT16 | 6556 | Register | 20 | 03 |  | r
| SOC - State of Charge | SOC of System,String and Module in Min,Max and Avg | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6576 | Register | 192 | 03 |  | r
| SocMinSystem |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6576 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocMinString1 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6577 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocMinString1ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6578 | Register | 20 | 03 |  | r
| SocMinString2 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6598 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocMinString2ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6599 | Register | 20 | 03 |  | r
| SocMinString3 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6619 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocMinString3ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6620 | Register | 20 | 03 |  | r
| SocMaxSystem |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6640 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocMaxString1 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6641 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocMaxString1ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6642 | Register | 20 | 03 |  | r
| SocMaxString2 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6662 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocMaxString2ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6663 | Register | 20 | 03 |  | r
| SocMaxString3 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6683 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocMaxString3ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6684 | Register | 20 | 03 |  | r
| SocAvgSystem |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6704 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocAvgString1 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6705 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocAvgString1ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6706 | Register | 20 | 03 |  | r
| SocAvgString2 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6726 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocAvgString2ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6727 | Register | 20 | 03 |  | r
| SocAvgString3 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6747 | Register | 1 | 03 |  | r
| SocAvgString3ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6748 | Register | 20 | 03 |  | r
| SOH - State of Health | SOH of System,String and Module in Min,Max and Avg | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6768 | Register | 192 | 03 |  | r
| SohMinSystem |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6768 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohMinString1 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6769 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohMinString1ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6770 | Register | 20 | 03 |  | r
| SohMinString2 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6790 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohMinString2ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6791 | Register | 20 | 03 |  | r
| SohMinString3 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6811 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohMinString3ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6812 | Register | 20 | 03 |  | r
| SohMaxSystem |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6832 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohMaxString1 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6833 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohMaxString1ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6834 | Register | 20 | 03 |  | r
| SohMaxString2 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6854 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohMaxString2ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6855 | Register | 20 | 03 |  | r
| SohMaxString3 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6875 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohMaxString3ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6876 | Register | 20 | 03 |  | r
| SohAvgSystem |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6896 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohAvgString1 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6897 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohAvgString1ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6898 | Register | 20 | 03 |  | r
| SohAvgString2 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6918 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohAvgString2ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6919 | Register | 20 | 03 |  | r
| SohAvgString3 |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6939 | Register | 1 | 03 |  | r
| SohAvgString3ModuleX |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6940 | Register | 20 | 03 |  | r
| CurrentLimits | Current Limits of System and String depend on Charge and Discharge | A | 0.01 | 0 | 0 | 20000 | UINT16 | 6960 | Register | 8 | 03 |  | r
| CurrentLimitDischargeSystem |  | A | 1.0 | 0 | -98 | 98 | UINT16 | 6960 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentLimitDischargeString1 |  | A | 1.0 | 0 | -98 | 98 | UINT16 | 6961 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentLimitDischargeString2 |  | A | 1.0 | 0 | -98 | 98 | UINT16 | 6962 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentLimitDischargeString3 |  | A | 1.0 | 0 | -98 | 98 | UINT16 | 6963 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentLimitChargeSystem |  | A | 1.0 | 0 | -98 | 98 | UINT16 | 6964 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentLimitChargeString1 |  | A | 1.0 | 0 | -98 | 98 | UINT16 | 6965 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentLimitChargeString2 |  | A | 1.0 | 0 | -98 | 98 | UINT16 | 6966 | Register | 1 | 03 |  | r
| CurrentLimitChargeString3 |  | A | 1.0 | 0 | -98 | 98 | UINT16 | 6967 | Register | 1 | 03 |  | r
| CapacityTotal | Battery Capacity | Ah | 1.0 | 0 | - | - | UINT16 | 6968 | Register | 1 | 04 |  | r
| ActivePowerModSetpointString1ModuleX | Active power set point for each Module of String 1; for research projects, not commercial use | W | 1.0 | 0 | -10000 | 10000 | UINT16 | 7000 | Register | 20 |  | 06 | w
| ActivePowerModSetpointString2ModuleX | Active power set point for each Module of String 2; for research projects, not commercial use | W | 1.0 | 0 | -10000 | 10000 | UINT16 | 7020 | Register | 20 |  | 06 | w
| ActivePowerModSetpointString3ModuleX | Active power set point for each Module of String 3; for research projects, not commercial use | W | 1.0 | 0 | -10000 | 10000 | UINT16 | 7040 | Register | 20 |  | 06 | w
ActualValuesParamList
| ActualMainState | State of device: Init -> 0, Ready -> 1, Idle -> 2, Run -> 3, Error -> 4, Emergency -> 5, Standby -> 6 | - | 1.0 | 0 | 0 | 6 | INT16 | 5000 | Register | 1 | 04 |  | r
| NumberOfConnectedStablModulesL1 | Number of connected Stabl Modules on L1 | cnt | 1.0 | 0 | 0 | 16 | UINT16 | 5001 | Register | 1 | 04 |  | r
| NumberOfConnectedStablModulesL2 | Number of connected Stabl Modules on L2 | cnt | 1.0 | 0 | 0 | 16 | UINT16 | 5002 | Register | 1 | 04 |  | r
| NumberOfConnectedStablModulesL3 | Number of connected Stabl Modules on L3 | cnt | 1.0 | 0 | 0 | 16 | UINT16 | 5003 | Register | 1 | 04 |  | r
| AcDcActiveGridType | Actvie grid type: 0 = grid-tied, 400V, 50Hz 1 = grid-tied, 480V, 60Hz 2 = island mode, 400V, 50Hz 3 = island mode, 480V, 60Hz 4 = grid-tied, 380V, 60Hz | - | 1.0 | 0 | 0 | 4 | UINT16 | 5023 | Register | 1 | 04 |  | r
| ActiveGridCode | see register 4010 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | UINT16 | 5024 | Register | 1 | 04 |  | r
| ActualPowerAcL1 | Active power L1 | kW | 0.01 | 0 | -6750 | 6750 | INT16 | 5140 | Register | 1 | 04 |  | r
| ActualPowerAcL2 | Active power L2 | kW | 0.01 | 0 | -6750 | 6750 | INT16 | 5141 | Register | 1 | 04 |  | r
| ActualPowerAcL3 | Active power L3 | kW | 0.01 | 0 | -6750 | 6750 | INT16 | 5142 | Register | 1 | 04 |  | r
| ReactivePowerAcL1 | Reactive power L1 | kVAR | 0.01 | 0 | -6750 | 6750 | INT16 | 5143 | Register | 1 | 04 |  | r
| ReactivePowerAcL2 | Reactive power L2 | kVAR | 0.01 | 0 | -6750 | 6750 | INT16 | 5144 | Register | 1 | 04 |  | r
| ReactivePowerAcL3 | Reactive power L3 | kVAR | 0.01 | 0 | -6750 | 6750 | INT16 | 5145 | Register | 1 | 04 |  | r
| GridVoltageL1 | Grid voltage RMS L1 | V | 0.01 | 0 | 0 | 31000 | UINT16 | 5160 | Register | 1 | 04 |  | r
| GridVoltageL2 | Grid voltage RMS L2 | V | 0.01 | 0 | 0 | 31000 | UINT16 | 5161 | Register | 1 | 04 |  | r
| GridVoltageL3 | Grid voltage RMS L3 | V | 0.01 | 0 | 0 | 31000 | UINT16 | 5162 | Register | 1 | 04 |  | r
| InletAirTemperature | Inlet Air temperature | °C | 0.01 | 0 | - | - | INT16 | 5500 | Register | 1 | 04 |  | r
| mcuCoreTemperature | core temperature of Mastercontroller | °C | 0.01 | 0 | - | - | INT16 | 5501 | Register | 1 | 04 |  | r
| maintainenceMode | EMS commands blocked protect the system if remote access is active and system changes are in operation | - | 1.0 | 0 | 0 | 1 | UINT16 | 5600 | Register | 1 | 04 |  | r
ErrorsAndWarnings
| TotalWarningsCnt | Sum of all pending warnings | Count |  |  | 0 | 19 | UINT16 | 2401 | Register | 1 | 04
| Warnings | Warning Code of Alarms | [5 empty] | UINT16 | 2403 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning1 | [6 empty] | UINT16 | 2403 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning2 | [6 empty] | UINT16 | 2404 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning3 | [6 empty] | UINT16 | 2405 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning4 | [6 empty] | UINT16 | 2406 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning5 | [6 empty] | UINT16 | 2407 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning6 | [6 empty] | UINT16 | 2408 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning7 | [6 empty] | UINT16 | 2409 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning8 | [6 empty] | UINT16 | 2410 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning9 | [6 empty] | UINT16 | 2411 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning10 | [6 empty] | UINT16 | 2412 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning11 | [6 empty] | UINT16 | 2413 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning12 | [6 empty] | UINT16 | 2414 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning13 | [6 empty] | UINT16 | 2415 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning14 | [6 empty] | UINT16 | 2416 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning15 | [6 empty] | UINT16 | 2417 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning16 | [6 empty] | UINT16 | 2418 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning17 | [6 empty] | UINT16 | 2419 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning18 | [6 empty] | UINT16 | 2420 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning19 | [6 empty] | UINT16 | 2421 | Register | 1 | 04 |  | r
| Warning20 | [6 empty] | UINT16 | 2422 | Register | 1 | 04 |  | r
| TotalAlarmsCnt | Sum of all pending alarms | Count |  |  | 0 | 19 | UINT16 | 2808 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarms | Error Code of Alarms | [5 empty] | UINT16 | 2810 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm1 | [6 empty] | UINT16 | 2810 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm2 | [6 empty] | UINT16 | 2811 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm3 | [6 empty] | UINT16 | 2812 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm4 | [6 empty] | UINT16 | 2813 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm5 | [6 empty] | UINT16 | 2814 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm6 | [6 empty] | UINT16 | 2815 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm7 | [6 empty] | UINT16 | 2816 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm8 | [6 empty] | UINT16 | 2817 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm9 | [6 empty] | UINT16 | 2818 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm10 | [6 empty] | UINT16 | 2819 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm11 | [6 empty] | UINT16 | 2820 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm12 | [6 empty] | UINT16 | 2821 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm13 | [6 empty] | UINT16 | 2822 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm14 | [6 empty] | UINT16 | 2823 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm15 | [6 empty] | UINT16 | 2824 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm16 | [6 empty] | UINT16 | 2825 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm17 | [6 empty] | UINT16 | 2826 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm18 | [6 empty] | UINT16 | 2827 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm19 | [6 empty] | UINT16 | 2828 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm20 | [6 empty] | UINT16 | 2829 | Register | 1 | 04 |  | r
| nsProtectionErrorCode | Error Code of NS Protection | number | 1.0 | 255 | 0 | 255 | UINT16 | 3000 | Register | 1 | 03 | 06 | rw

## Error_Warning_List
Fehlercode Darstellung im EMS Fehlerspeicher
Beschreibung: | Die Fehlercodes werden durch eine Maske erzeugt diese Maske enthällt auf welcher Phase sich der Fehler aufgetreten ist, auf welchem Modul und welcher Art
Die Art des Fehlers kann nach nachstehenden tabelle entnommen werden. Diese kann und wird später mit weiteren Codes erweitert.
Berechnungsformel: |  | FehlerCode= (Phase * 10000) + (Modul * 100) + Code
| Code | Beschreibung | Ursachen | Auswirkung | Maßnahme | Priortät
| 1 | BMS Zellspannung zu niedrig
| 2 | BMS Zellspannung zu hoch
| 3 | Batterie Kurzschluss/Kontaktverlust
| 4 | Batterie Modulspannung zu niedrig
| 5 | Batterie Modulspannung zu hoch
| 6 | Überstrom
| 7 | BMS Zelltemperatur zu niedrig
| 8 | BMS Zelltemperatur zu hoch
| 9 | Leistungselekttronik Temperatur zu hoch
| 10 | Fehler Modul Strommessung
| 11 | BMS nicht erkannt
| 12 | BMS Daten nicht valide
| 13 | BMS Fehler Zustand
| 14 | Watchdog auslösung HW
| 15 | Watchdog auslösung CAN
| 16 | Watchdog auslösung UOC
| 17 | Mosfet Treiber Fehler Zustand
| 18 | Mosfet Treiber Fehler Batterie
| 19 | Digital Spannungsversorgung zu gering
| 20 | Analog Spannungsversorgung zu gering
| 21 | 5V Spannungsversorgung zu gering
Beispiel: | Zellspannung zu niedrig auf Modul 3 auf Phase 2 => FehlerCode 20301

## ABB-NA-Schutz
NA-Schutz Fehlercode Holding Register 3000

## Abgespeckte Liste
Implemented | Name | Description | Unit | Resolution | Default | Min | Max | Datatype | Modbus Addr | Type | Length | FCr | FCw | Access | Kommentare
| ComTimeOutEMS | EMS communication timeout (0 = timeout deaktivate) | s | 1.0 | 120 | 0 | 3600 | UINT16 | 1016 | Register | 1 | 03 | 06 | rw | setzt den timeout für EMS anfragen bis das System in den Fehler geht (Immer das erste Register was zu schreiben ist)
| SoftwareReset | Setting this flag will restart the CPU (only in idle or error state) | - | 1.0 | 0 | 0 | 1 | UINT16 | 1017 | Register | 1 |  | 06 | w | startet das System neu
| ActivatePowerStage | Power stage configuration: 1 = power stage on; 0 = power stage off; | - | 1.0 | 0 | 0 | 1 | UINT16 | 4000 | Register | 1 | 03 | 06 | rw | mit dem Netz verbinden 1 von Idle über ready zu run; 0 von run über ready zu idle
| GridType | Grid type: 0 = grid-tied, 400V, 50Hz 2 = island mode, 400V, 50Hz | - | 1.0 | 0 | 0 | 4 | UINT16 | 4009 | Register | 1 | 03 | 06 | rw | setzen des Modus 0 oder 2 sind hier relevant. (Möglich nur im Idle state)
| SystemSignedPowerSetPointAC | Signed power set value AC (sign influences cos phi) | kVA | 0.01 | 0 | -6750 | 6750 | INT16 | 4195 | Register | 1 | 03 | 06 | rw | Leistungsvorgabe Symetrisch 1/3 pro Phase
| SocMinSystem |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6576 | Register | 1 | 03 |  | r | kleinster SOC im System
| SocMaxSystem |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6640 | Register | 1 | 03 |  | r | größter SOC im System
| SocAvgSystem |  | % | 0.01 | 0 | 0 | 10000 | UINT16 | 6704 | Register | 1 | 03 |  | r | Mittlerer SOC im System
| CurrentLimitDischargeSystem |  | A | 1.0 | 0 | -98 | 98 | UINT16 | 6960 | Register | 1 | 03 |  | r | System gibt an mit wieviel Ampere entladen werden darf
| CurrentLimitChargeSystem |  | A | 1.0 | 0 | -98 | 98 | UINT16 | 6964 | Register | 1 | 03 |  | r | System gibt an mit wieviel Ampere geladen werden darf
| ActualMainState | State of device: Init -> 0, Ready -> 1, Idle -> 2, Run -> 3, Error -> 4, Emergency -> 5, Standby -> 6 | - | 1.0 | 0 | 0 | 6 | INT16 | 5000 | Register | 1 | 04 |  | r | Systemzustände. Wenn System startet ist es im Init. Ist die Init erfolgreich ist das System im Idle. Falls nicht im Error. Im Error muss ein SoftwareReset durchgeführt werden (Register 1017)
| AcDcActiveGridType | Actvie grid type: 0 = grid-tied, 400V, 50Hz 2 = island mode, 400V, 50Hz | - | 1.0 | 0 | 0 | 4 | UINT16 | 5023 | Register | 1 | 04 |  | r | lese register in welchem Modus sich das System befindet Grid oder Island Modus
| ActualPowerAcL1 | Active power L1 | kW | 0.01 | 0 | - | - | INT16 | 5140 | Register | 1 | 04 |  | r | Leistung auf Phase 1
| ActualPowerAcL2 | Active power L2 | kW | 0.01 | 0 | -6750 | 6750 | INT16 | 5141 | Register | 1 | 04 |  | r | Leistung auf Phase 2
| ActualPowerAcL3 | Active power L3 | kW | 0.01 | 0 | -6750 | 6750 | INT16 | 5142 | Register | 1 | 04 |  | r | Leistung auf Phase 3
| GridVoltageL1 | Grid voltage RMS L1 | V | 0.01 | 0 | 0 | 31000 | UINT16 | 5160 | Register | 1 | 04 |  | r | Spannung Grid Phase 1
| GridVoltageL2 | Grid voltage RMS L2 | V | 0.01 | 0 | 0 | 31000 | UINT16 | 5161 | Register | 1 | 04 |  | r | Spannung Grid Phase 3
| GridVoltageL3 | Grid voltage RMS L3 | V | 0.01 | 0 | 0 | 31000 | UINT16 | 5162 | Register | 1 | 04 |  | r | Spannung Grid Phase 3
| InletAirTemperature | Inlet Air temperature | °C | 0.01 | 0 | - | - | INT16 | 5500 | Register | 1 | 04 |  | r | Temperatur in der Netzanschlussbox
| mcuCoreTemperature | core temperature of Mastercontroller | °C | 0.01 | 0 | - | - | INT16 | 5501 | Register | 1 | 04 |  | r | Temperatur Haupteinheit
| TotalAlarmsCnt | Sum of all pending alarms | Count |  |  | 0 | 19 | UINT16 | 2808 | Register | 1 | 04 |  | r | Anzahl der aufgetretenden Fehler
| Alarms | Error Code of Alarms | [5 empty] | UINT16 | 2810 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm1 | [6 empty] | UINT16 | 2810 | Register | 1 | 04 |  | r | Buffer für Fehlercodes
| Alarm2 | [6 empty] | UINT16 | 2811 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm3 | [6 empty] | UINT16 | 2812 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm4 | [6 empty] | UINT16 | 2813 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm5 | [6 empty] | UINT16 | 2814 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm6 | [6 empty] | UINT16 | 2815 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm7 | [6 empty] | UINT16 | 2816 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm8 | [6 empty] | UINT16 | 2817 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm9 | [6 empty] | UINT16 | 2818 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm10 | [6 empty] | UINT16 | 2819 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm11 | [6 empty] | UINT16 | 2820 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm12 | [6 empty] | UINT16 | 2821 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm13 | [6 empty] | UINT16 | 2822 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm14 | [6 empty] | UINT16 | 2823 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm15 | [6 empty] | UINT16 | 2824 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm16 | [6 empty] | UINT16 | 2825 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm17 | [6 empty] | UINT16 | 2826 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm18 | [6 empty] | UINT16 | 2827 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm19 | [6 empty] | UINT16 | 2828 | Register | 1 | 04 |  | r
| Alarm20 | [6 empty] | UINT16 | 2829 | Register | 1 | 04 |  | r